12V100AH参数表

	序号
	名     称
	要求值

	1
	蓄电池型号：
	12V100AH

	2
	25度时蓄电池浮充电寿命
	10年

	3
	气体复合效率%
	≥97%

	4
	外壳材料/外壳产地
	ABS

	5
	外壳最大承受压力（kPa）
	50 kPa

	6
	月放电率%
	≤3%

	7
	电池盖材料
	ABS 

	8
	电池盖密封工艺
	热封

	9
	极柱密封工艺
	热封+密封圈

	10
	电解液
	稀硫酸

	11
	硫酸纯度
	99.99%

	12
	电解液吸附系统方式
	玻璃纤维隔板吸附

	13
	单体电池电压
	12V

	14
	单体电池浮充电压
	13.5V(25℃)

	15
	单体电池均衡电压
	14.1(25℃)

	16
	蓄电池正常浮充电电流（mA）
	≤1mA/Ah

	17
	蓄电池均衡充电电流（A）
	0.1~0.2C

	18
	均衡充电时间
	16h

	19
	开阀压力kpa
	1~49

	20
	闭阀压力kpa
	1~49

	21
	蓄电池内阻（mΩ）
	5.5

	22
	蓄电池间连接板电阻（mΩ）
	0.025

	23
	正极板材料成分
	二氧化铅

	24
	正极板结构型式
	平板涂膏式

	25
	负极板材料成分
	高纯电解铅

	26
	负极板结构型式
	平板涂膏式

	27
	10h率放电容量（AH）
	100

	28
	外形尺寸（mm）：长、宽、高
	339*173*220（±3mm）

	29
	输出端子容量
	2100A（最大短路电流）

	30
	连接片/缆材料
	铜

	31
	单体电池重量（kg）
	28kg

	32
	蓄电池组能承受最大充电电流
	25A

	33
	蓄电池组允许工作的温度范围
	-10~50℃

	34
	单体蓄电池允许的放电终止电压
	10.5V

	35
	蓄电池的安装方式
	电池架/电池柜


