不间断电源技术要求

| 额定容量 | 80KVA |
| --- | --- |
| 输入指标 |  |
| 输入相数 | 三相五线（3Φ+N+PE） |
| 输入额定电压 | 可支持380Vac/400Vac/415Vac |
| 输入电压可变范围 | 支持304~485Vac (不降额)；138~304Vac ( 40%~100%负载之间线性降额) |
| 输入频率变化范围 | 40~70Hz |
| 输入功率因数 | ≥0.99 |
| 输入电流谐波 | ≤3% |
| 旁路输入电压范围 | -60%~+20%（可设置） |
| 电池电压 | 不大于±195VDC |
| 输出指标 |  |
| 输出相数 | 三相五线（3Φ+N+PE） |
| 输出额定电压 | 可支持380Vac/400Vac/415Vac |
| 输出电压稳压精度 | ±1% |
| 输出频率精度 | 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% |
| 输出功率因数 | 1 |
| 输出波形失真度 | ≤1%(线性负载）；≤5%（非线性负载） |
| 输出电流峰值系数 | 不大于3:1 |
| 过载能力 | 105%＜负载≤110%，60分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，10分钟后转旁路； 125%＜负载≤150%，1分钟后转旁路；负载＞150%，0.2秒后转旁路 |
| 系统指标 |  |
| 最高系统效率 | 在线模式：≥95%，≥ECO模式：96% |
| 切换时间 | ≤1 ms |
| *并机 （冗余运行） | 可同医院现有型号（易事特EA9960）并机冗余运行的同品牌同系列产品，可提高逆变功率和逆变时间，并能实现新购机组与现有机组的运行、监测、健康管理，最大支持并机不少于4机组； |
| 保护功能 | 至少包括但不限于输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等 |
| 通信接口 | 配备：RS232、USB、RS485、CAN、NET、并机、LBS、6输入6输出干接点、EPO和电池温度补偿接口； |
| 显 示 | 不小于5寸触摸彩屏 |
| 工作环境 |  |
| 运行温度 | 可支持0~40℃ |
| 相对湿度 | 可支持0%~95%（无冷凝） |
| 防护等级 | IP20 |
| 噪 声（距离设备1米处） | ≤65dB |
| 电池要求（单块） |  |
| 标称电压 | ≥12V |
| 电池电压范围（满电） | ≥13.0V |
| 标称容量 | ≥100AH(20hr) |
| 内阻（满电） | ≤5.5mΩ |
| 配套配置要求 |  |
|  | 配套电池存放柜、用于并网运行的配套电缆、电源管理软件（能耗管理、运行监测、电池健康状态监测） |
| 保修及售后 |  |
| 保修 | 自验收之日起，主机质保不少于两年，电池质保不少于5年。 |
| 售后 | 自接到故障报修，两小时之内响应，4小时之内到现场8小时之内处置处置完毕，24小时之内恢复不了的，要提供替代方案，直至恢复正常使用。 |